Lasowice Wielkie, 07.08.2012r.

ZP.271. 7.2012r.

Otrzymują Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:

„Kanalizacja  sanitarna wsi Chudoba i Wędrynia”

Działając zgodnie z Art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SIWZ poprzez dodanie  w Specyfikacjach technicznych TS03.00 -  Kanalizacja sanitarna,  punktu 5.3.15 o treści:

„5. 3. 15   Pompownia P1

Pompownia P1 przetłaczać będzie ścieki z części wsi Wędrynia objętej kanalizacją grawitacyjną. Do pompowni ścieki dopływać będą częściowo istniejącą kanalizacją grawitacyjną oraz projektowanymi kolektorami K1,K2 i K3.

Projektuje się  pompownię prefabrykowaną wykonaną z polimerobetonu o średnicy  1500 mm
i wysokości 3,58 m.

W zbiorniku zamontowane będą dwie pompy zatapialne pracujące przemiennie z wirnikiem zamkniętym jednokanałowym o swobodnym przelocie 70 mm i  z silnikiem o mocy 3,7 kW.

Obliczeniowy punkt pracy pompy z uwzględnieniem współpracy z pompowniami przydomowymi

Q =  4,0  l/s,    Hm = 20,0  m sł. w.

Pompy opuszczane są do zbiornika (i wyjmowane) po prowadnicach. Połączenie pompy
 z rurociągiem tłocznym następuje samoczynnie za pomocą stopy sprzęgającej zamontowanej na stałe w zbiorniku. Rurociąg tłoczny każdej z pomp o średnicy dn 80 mm wykonany jest ze stali nierdzewnej oraz  uzbrojony w zawór zwrotny kulowy i zasuwę odcinającą.

Montaż zbiornika pompowni

Projektuje  się wykonanie wykopu otwartego umocnionego. Obniżenie zwierciadła wody projektuje się za pomocą igłofiltrów. Po ustawieniu zbiornika pompowni należy zabezpieczyć go przed wyporem. Pompowanie wody gruntowej może być zakończone po związaniu betonu dociążającego.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownię P1 zlokalizowano w gruntowej drodze gminnej, na działce nr 653/130 stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie.  Z uwagi na lokalizację pompowni w drodze konstrukcja pompowni posiada właz typu ciężkiego kl. D400.

Po zrealizowaniu obiektów kubaturowych i liniowych  projektuje się utwardzenie nawierzchni drogowej na odcinku od istniejącej j.asf do pompowni tj. na dł. ok. 30 m i szer. 3,5 m.

Wokół zbiornika pompowni wykonać opaskę z polbruku o szerokości 1,0 m.

Nie projektuje się wygradzania terenu pompowni.

Dojazd do pompowni istniejącymi drogami gminnymi.

Sterowanie pracą pomp

Pompy  sterowane są automatycznie w zależności od poziomu ścieków  w komorze pompowni.   Do pracy pompy włączane będą przemiennie. W przypadku, gdy pompa przeznaczona do uruchomienia nie załączy się, automatycznie załącza się do pracy druga pompa. W wyposażeniu standardowym znajduje się ponadto między innymi zabezpieczenie przed suchobiegiem i sygnalizacja awarii.  Z uwagi na brak możliwości dwustronnego zasilania pompowni w energię elektryczną projektuje się gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego.”

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia.